|  |  | 项目名称： PROJ： | 大庆华科股份有限公司 丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装置名称：丁二烯抽提装置 Unit Name： |  |  |
|  | 证 书 编 号 : A165003044-6/5 CERTIFICATE NO. | 文件号 Document No. |  | 页数 6 PAGE 1 |

岩土工程地质详细勘察技术要求

| B0 | 基础设计 |  |  |  |  |  | 2023.5.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版次 | 说 明 | 编制 | 校核 | 审核 | 审定 | 项目经理 | 日期 |

目	录

- 工程概况	3

- 详细勘察技术要求	4

- 对勘探点的要求	5

- 附图	6

- 勘察报告	6

- 附则	7

# 工程概况

  - 工程重要性等级为一级，岩土工程勘察等级为甲级。

  - 本工程为大庆华科股份有限公司丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目

  - 装置中主要建（构）筑物的结构型式及地基基础型式如下表所示：

| 编号 | 名 称 | 尺寸（m2） （估计） | 结构型式和荷载（吨） | 地基与基础类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部系统管廊 | 23 榀 两层 | 框架结构 | 天然地基 |
| 2 | 装置区管廊 | 7 榀 一层 | 框架结构 | 天然地基 |
| 3 | SS-02 构架 | 22m×8m 四层 | 框架结构 | 天然地基 |
| 4 | 冰机设备间 | 6m×10m 一层 | 框架结构 | 天然地基 |

# 详细勘察技术要求

- 搜集当地的气象资料和水文资料及拟建工程的其他有关文件，调查场地及附近盐渍土地区地表植被种属、发育程度及分布特点，调查场地及附近盐渍土地区工程建设经验和既有建（构）筑物使用、损坏情况；

- 对本工程范围查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，详细查明盐渍土地基的含盐性质、含盐量、盐分分布规律、变化趋势等，并根据盐渍土类型及含盐特点，进行岩土工程分析评价，提出地基综合治理方案。评价工程建设活动（挖方、填方、开挖边坡、降水等）对场地稳定性的影响；

- 查明建筑范围的岩石土层的类型、深度、分布和工程特性，测定盐渍土的物理和力学性质指标，测定天然状态和浸水条件下的地基承载力特征值，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。提出地基基础方案的初步建议；

- 提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

- 查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

- 查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度。对在地下水影响范围内的池类基础，应建议抗浮设计水位；

- 提供场地土的标准冻结深度及最大冻结深度；

- 判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

- 评价盐渍土地基的溶陷性及溶陷等级，盐胀性及盐胀等级；

- 评价环境条件对盐渍土地基的影响；

- 查明地基土的湿陷性影响；

- 提供土壤电阻率、土壤热阻系数及土壤酸碱度；

- 本工程地震烈度为 6 度，设计基本加速度值为 0.05g，设计地震分组为第一组。测定各层土的剪切波速，判定场地和地基土的地震效应以及土壤液化状态。勘察报告须划分场地土的类型和建筑场地类别。

# 对勘探点的要求

- 勘探点按网格方式布置，一般按 30m 左右的间距布置,详见详细勘察探孔建议布置图，勘察单位可根据现场实际情况进行必要调整，并取得设计单位的同意；

- 勘探孔的深度：根据本说明所列建、构筑物规模形式，由地勘院按照岩土工程规范确定。

- 本工程应进行波速测试，测定各土层的剪切波速；

- 本工程应进行标准贯入试验，标准贯入的孔数，不少于探孔总数的 2/3；

- 静力触探探点应布置在标贯孔附近 1.0m 范围以内，先做静力触探，后钻孔。静力触探探点不少于标贯孔数的 1/2 至 1/3，深度尽可能与标贯孔同深；

- 除观察孔外，所有探孔钻完以后用砂土填实；

- 勘探孔深度确定还应综合考虑桩端持力层和桩型的选择（桩型初步确定为预制桩或灌注桩），勘探单位可根据实际情况对孔深进行调整。

- 除满足上述要求外，尚应满足《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）(2009 年版)、

《石油化工岩土工程勘察规范》（SH/T 3159-2019）和《盐渍土地区建筑技术规范》

（GB/T50942-2014）的相关规定。

# 附图

附图：详细勘察探孔建议布置图。

# 勘察报告

- 勘察报告的内容应包括：

- 工程概况，任务要求；

- 地形地貌概述；

- 各层土质情况概述,软弱土层对拟建工程的影响；

- 地下水埋藏条件，水和土对建筑材料的腐蚀性；

- 场地土类型、场地液化的判别；

- 土的最大冻结深度和冻胀性类别；

- 土的溶陷等级及盐胀等级；

- 各项岩土性质指标、岩土的强度参数、变形参数及地基承载力的建议值；

- 详勘的结论性意见，包括采用天然地基时，持力层和地基处理方案的建议及用于地基处理的各项技术参数。采用桩基时，桩型建议和桩基设计所需的桩周极限侧摩阻力标准值和桩端极限承载力标准值。报告应评价成桩可行性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。

- 勘察报告应附有以下主要图表：

- 带有坐标和标高的勘探点平面布置图；

- 钻孔的纵横剖面图，并附有标贯击数和静力触探曲线图；

- 钻孔柱状图；

- 岩土物理力学性质综合统计表（应包括各土层地基承载力标准值和压缩模量表）；

- 室内试验成果图表；

- 原位测试成果图表；

- 静载试验报告；

- 各土层的桩周极限侧摩阻力标准值及桩端极限承载力标准值。

# 附则

除以上技术要求外，还应遵守下列有关设计规范的规定：

《岩土工程勘察规范》	GB50021－2001(2009 年版)

《石油化工岩土工程勘察规范》	SH/T 3159-2019

《建筑地基基础设计规范》	GB50007-2011

《建筑桩基技术规范》	JGJ94-2008

《建筑抗震设计规范》	GB50011-2010（2016 年版）

《土工试验方法标准》	GB/T50123-2019

《盐渍土地区建筑技术规范》	GB/T50942-2014

《建筑与市政地基基础通用规范》	GB55003-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》	GB55002-2021